- 湖北省荣军医院职工生活小区水泵维修改造清单

- 根据现场查看，生活小区泵房水泵及变频控制柜存在以下问题：

- 1：原变频器控制线路凌乱、损坏，为了应急供水，临时更改了原始线路，将控制屏拉临时线路放置在控制柜外上方急用，极为不安全，解决办法：重新更换变频恒压供水控制柜。

- 2：水泵老旧磨损大、供水量小。无法满足用水需求，更换现代新式不锈钢立式水泵。

- 3：水泵进出水管已锈乱，多点向外喷水，进出口阀门无法关闭合开启，更换Φ150水管及阀门。

- 配件清单

- 人民币（元）

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - CDL32-40-7.5KW | - 台 | - 3 |  |  |
| - 2 | - 变频控制柜—7.5KW | - 台 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 成套不锈钢组合件（进出口） | - 台 | - 1 |  |  |
| - 4 | - 压力罐1.6PA | - 台 | - 1 |  |  |
| - 5 | - Φ150钢管 | - 根 | - 1 |  |  |
| - 6 | - Φ150弯头 | - 个 | - 4 |  |  |
| - 7 | - Φ150法兰片 | - 片 | - 4 |  |  |
| - 8 | - Φ150闸阀 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 9 | - 底座 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 10 | - 进口Φ80弯头 | - 个 | - 3 |  |  |
| - 11 | - 法兰片 | - 片 | - 3 |  |  |
| - 12 | - DN80软接头 | - 个 | - 3 |  |  |
| - 13 | - 远程控制压力表 | - 支 | - 1 |  |  |
| - 14 | - DN80进水闸阀 | - 台 | - 3 |  |  |