省荣军医院污染源在线监测

运维服务项目采购需求

一、项目需求

（一）项目名称

本项目为湖北省荣军医院疗养院区污染源在线监测技术服务。

（二）服务期

招标服务期自签订合同之日起3年，合同期满后，采购人组织验收专班对中标人服务进行考核，考核合格后可续签下一年服务合同，续签最长不超过两年。

（三）付款方式

按实际中标金额，签订合同日起30天内支付全额费用的70%，剩余款项服务半年后一次付清。

（四）项目预算

项目预算不超过人民币6万元/年。

二、院区污水处理在线监测设备技术服务

（一）项目内容

院区废水总排口共1套在线监测设施（为COD在线监测仪、余氯在线监测仪、PH在线监测仪、超声波明渠流量计、数据采集仪）系统的运维服务。每周对系统进行现场巡查，每半个月对系统进行校准和校正，每月清洗采样管路和设备内部管路及相关保养，及时处理设备运行故障。

（二）技术要求：

服务内容不限于下表：

| 序号 | 服务项目 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规运维 | 1、周巡检，月校准；2、2000元（含）以下的备品备件乙方负责免费采购更换；3、常规备件故障48小时无法解决上备机，应急备机相关费用协商解决；4、标准物质由乙方提供；5、配合环保相关内容的检查。 |
| 2 | 标准物质标准化 | 1、统一采购带编号标准物质，且配备储藏环境；2、随时检查准确性，以国标标准物质为准 |
| 3 | 月报分析服务 | 1、对连续6小时超标数据、故障数据均产生专报报送；2、出现数据异样需2小时内通知甲方。 |

1、维保范围

维保范围包括污水在线监测设备及监控平台维保服务，包括以下内容。

1）远程检测GPS设备、PH值检测设备、流量，COD,余氯检测设备检修；

2）流量传感器及探头、PH值传感器及探头、余氯传感器及探头检修；

3）各个传感器地埋线路维护；

4）各个检测设备校准；

5）对故障及损坏设备的修理及更换。

6）现场端运行维护的仪器名称和数量

2、运营维保项目要求

2.1技术要求

供应商必须具有污染源在线监测运营资格证书。该证书能体现出涉及水在线监测服务运营范围内容包括cod、ph基本维护工作，保障时间有效期在2023年以后；具备能熟练掌握有关仪器设备的原理、运营人员有相关培训记录，并通过相关专业机构颁发的运营人员污染源在线监测合格上岗证书。

2.2具体维保内容

每日维护内容

1）每日远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现传输数据有2小时持续异常情况，立即通知甲方并前往站点进行检查。

2）24小时保持电话通讯畅通，发生故障4小时内赶到现场处理。完成系统设备运行维护工作，及时处理相关故障异常和突发应急情况，并向甲方汇报处理进度，保障在线监测系统稳定正常运行。

3）关注公司运维平台发布的各种报警信息、手机APP提醒、短信提醒及平台自动或者人工下发的运维任务并及时处理。

4）每日对连续6小时超标数据、故障数据均产生专报报送，出现数据异样需1小时内通知甲方。

每周维护内容

1）保证每周不少于1次对院区站房的每套监测设备进行现场维护。

2）负责检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。对于没有自动校正功能的设备进行手工校正。

3）检查在线监测站房现场仪器设备运行情况和登录监控平台查询监测数据传输情况，包括：检查电路系统、接地线路和通讯线路是否正常；检查采水系统、水样预处理系统、配水系统及各控制设备部件运行是否正常，清洗管路（监测仪器、自动采样器管路等)、水箱或相关部件（水样杯、探头、检测池等）；检查自来水供应、取水泵情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管路是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗等。

4）检查仪器运行状态、部件运转情况及试剂、蒸馏水消耗情况；按规定的仪器维护要求制定易耗损部件、试剂清单及维护周期，必须定期（每周、每月）更换易耗损部件、清洗仪器内部管路、更换或补充仪器所需试剂、标准溶液、蒸馏水等，保证其符合《国家环境监测技术规范》质量保证要求，建立满足在线监测运行维护需要的备品备件仓库，建立详细的出入库台账，定期检查库存状况。

5）检查站房及相关辅助和安全设施（如空调、通风、照明、消防器材、防雷设施等），保障相关设施完好和功能正常；做好站房环境清洁工作，所有用品分类摆放整齐。

6）运行维护人员规范填写现场记录（运行维护记录、质控校验记录、配件和易耗品更换记录、故障和维修记录、废液收集记录等），2年以内的运行维护记录、运维管理制度等资料放置于站房现场。当发现异常或相关问题时，立即报告院方并跟进处理，同时做好记录。

每月现场维护内容包括：

1）检查转换系数是否正确。

2）PH水质自动分析仪用酸液清洗一次电极，检查PH电极是否钝化，必要时进行更换，对采样系统进行一次维护。

3）检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

4）检查超声波流量计高度是否发生变化。

5）检查气敏电极表面是否清洁，对仪器管路进行保养、清洁。

6）每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

7）除流量外，运维人员每月应对每个站点所有自动分析仪进行一次定期质检，校验结果应满足国家相关标准要求。

8）质控样试验：运维人员每月应对每个站点所有在线监测设备进行 1 次质控样的试验，采用国家认可的两种浓度的质控样进行试验，一种为接近实际废水浓度的质控样品，另一种为超过相应排放标准浓度的质控样品，每种样品至少测两次，相对误差不大于标准值的±10%。

9）每月3日前将上月在线监测数据汇总形成电子表格发送给院方指定人员。

每季度现场维护内容包括：

1）每三个月至少对计量阀进行一次清洗。检查水样导管、排水导管、活塞和密封圈，各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态,必要时进行更换，检查气敏电极膜，必要时进行更换。

2）检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换。

3）检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换。

4）检查设备其它常用易耗品工作状态，进行定期更换。

5）进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移试验，试验结果符合国标HJ/T 355-2019规范要求。

负责的其他预防性维护：

1）保持监测站房的清洁，保持设备清洁，避免仪器震动， 保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

2）负责保持各仪器管路通畅，进出水和药品正常，无漏液。

3）负责对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

4）此处未提及的维护内容，应按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作，易耗品由乙方提供。所有配件的更换，非质量问题，用户方人为损坏的，由用户负责。

5）运维单位在对系统进行日常维护时，做好巡检记录，巡检记录应该包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

6）若仪器发生故障导致数据异常或超标预警情况（负值、零值、不变值、瞬时值超标、日均值超标等），运维人员负责进行留样备质控单位检测，并及时查明原因和整改处理，整理和填报仪器故障分析报告和相关证明材料（仪器故障记录、情况说明、现场照片等），并做好向环保管理部门备案申诉等相关工作。操作人员在对设备进行日常维护时，做好巡检记录。巡检记录应包含该设备运行状况、设备辅助设备运行状况、设备校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

7）负责按规范收集在线监测设备运行所产生废液，并做好台账。

8）环境在线监测系统营运管理承诺目标：

①系统保全率达到 100%。

②系统畅通率不低于 90%。

③服务响应时间：接到业主或者环保部门的通知在四个小时以内到达现场。

系统检修

1）在线监测设备需停用、拆除或者更换时，应当事先报经有关部门批准；

2）发生故障或接到故障通知，运维技术人员需在 4 小时内赶到现场进行处理。对于一些简单故障维修时间不应超过 8 小时；其他故障若 48小时内无法排除则安装使用备机，并及时向监管部门备案及通知院方，安装使用备机产生的费用双方协商解决。

3）备机使用时间一般在 1 个月内，最长不超过 1 个半月。

设备故障维护服务：

1）设备发生故障或接到故障通知，2小时内响应，4小时内赶到现场进行处理。

2）对于不易诊断和维护的设备故障，如48小时内无法排除，应及时上报监管部门备案，并依照《水污染源在线监测系统运行于考核技术规范》、《湖北省在线污染源管理办法》的相关条例进行合理处置。

3）如设备故障，导致水质监测数据异常时，于24小时之内将情况说明文件递送至甲方，并配合甲方完成异常情况处理。

执行标准

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；

《污染源自动监控设施运行管理办法》（环办〔2008〕6号）；HJ/T212-2005 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T 352-2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）

HJ/T 353-2019 水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）

HJ/T 354-2019 水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）

HJ/T 355-2019 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）

HJ/T 356-2019 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）

《湖北省污染源自动监控管理办法》

《湖北省污染源自动监控管理技术指南》